## Plan1
|  |  | Capacidade de condução de corrente a temp.máx. de operação de 120°C, sobre suporte ou estrutura (A)* |  | Queda de tensão unitária - Δ (V/A.km)
Seção nominal (mm²) | Resistência elétrica máx DC à 90°C (Ω/km) | Resistência elétrica máx. DC à 120°C (Ω/km) | Instalação com um único cabo | Instalação de um único circuito DC (+ / - ) | à 90°C | à 120°C
2.5 | 10.469 | 11.7033 | 39 | 33 | 20.938 | 23.4066
4 | 6.49 | 7.2552 | 52 | 44 | 12.98 | 14.5103
6 | 4.323 | 4.8327 | 67 | 57 | 8.646 | 9.6654
10 | 2.486 | 2.7791 | 93 | 79 | 4.972 | 5.5582
16 | 1.581 | 1.7674 | 125 | 107 | 3.162 | 3.5348
25 | 1.014 | 1.1336 | 167 | 142 | 2.028 | 2.2671
35 | 0.72 | 0.80489 | 207 | 176 | 1.44 | 1.6098
50 | 0.501 | 0.56007 | 262 | 221 | 1.002 | 1.1201
70 | 0.353 | 0.39462 | 330 | 278 | 0.706 | 0.78924
95 | 0.268 | 0.2996 | 395 | 333 | 0.536 | 0.59919
120 | 0.209 | 0.23364 | 464 | 390 | 0.418 | 0.46728
150 | 0.168 | 0.18781 | 538 | 453 | 0.336 | 0.37561
185 | 0.138 | 0.15427 | 612 | 515 | 0.276 | 0.30854
240 | 0.1042 | 0.11649 | 736 | 620 | 0.2084 | 0.23297
(*) | Condições de instalação ao ar livre com temperatura ambiente de até 60°C . Para agrupamento de mais de um circuito, devem ser aplicados os fatores correspondentes da NBR 5410.
Fator de correção para diferentes temperaturas ambientes (ou de contato)
|  | Temperatura | Fator
|  | Até 60°C | 1
|  | 70°C | 0.91
|  | 80°C | 0.82
|  | 90°C | 0.71